## CIS Marking Scheme Import
Skill name
Электрослесарь подземный
|  |  | Criteria | Mark
|  | A | Сборка и настройка пускателя ПРН 63А | 13
|  | B | Ремонт электродвигателя АИУ112М4 | 15
|  | C | Монтаж электроустановки управления электроприводами конвейерной линии | 25
|  | D | Подключение светильника ЛСР (К) – 1С 10Вт 220В к пускателю ПРН 63А | 11
|  | E | Ремонт гибких экранированных силовых кабелей с резиновой изоляцией напряжением 6 кВ комплектом 3М3123 | 16
|  | F | Поиск неисправностей в электроустановке управления электроприводами конвейерной линии | 20
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion A | Total Mark | 13
A1 | Сборка и настройка пускателя ПРН 63А
|  | O | Использование защитных средств (костюм шахтерский, сапоги резиновые для шахтеров, каска, защитные очки, перчатки). |  | 1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места во время работы (уборка мусора в урну и инструмента в ящик стола). |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе т.е. не разбросаны по полу.1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места после работы ( убран мусор, инструменты убраны в тулбокс). |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  |  | 0.5
|  | O | Отсутствие травмооасных действий и травм. | , | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, инородные предметы (глаза, руки) |  |  | 0.5
|  | O | 3 часа 30 мин. - пускатель работоспособный (проверка включением с первого раза). |  | Испытания проведены корректно с соблюдением ТБ |  |  | 1.5
|  | O | Проведен визуальный осмотр оборудования |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Проведена проверка оборудования мультиметром сзаписью |  |  |  |  | 1
|  | O | Проведена проверка жгута проводов мультиметром с записью |  |  |  |  | 1
|  | O | Выполнен монтаж оборудования в полном объеме |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Выполнено расключение электрической схемы |  |  |  |  | 1
|  | O | Зажим контактов произведен согласно ПТЭ |  |  |  |  | 1
|  | O | Болтовые соединения зажаты с усилием через шайбу гровер. |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Повреждение оборудования |  | Не сорвана резьба, шлицы, нет механических повреждений. За каждое нарушение - минус 0,25 балла |  |  | 0.5
|  | O | Измерена длина разделки кабеля для подключения |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Выполнена разделка кабеля |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Выполнено подключение пускателя к сети |  |  |  |  | 1
|  | O | Проверен монтаж электрической схемы |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Подано напряжение на электрическую схему |  |  |  |  | 1
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion B | Total Mark | 15
B1 | Ремонт электродвигателя АИУ112М4
|  | O | Использование защитных средств (костюм шахтерский, сапоги резиновые для шахтеров, каска, защитные очки, перчатки). |  | 1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места во время работы (уборка мусора в урну и инструмента в ящик стола). |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе т.е. не разбросаны по полу.1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места после работы ( убран мусор, инструменты убраны в тулбокс). |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  |  | 0.5
|  | O | Отсутствие травмооасных действий и травм. |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, инородные предметы (глаза, руки) |  |  | 0.5
|  | O | 1 час 30 минут работоспособный двигатель |  | Испытания проведены корректно с соблюдением ТБ |  |  | 1.5
|  | O | Снят ограждающий кожух |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Снят вентилятор |  |  |  |  | 1
|  | O | Сняты щиты подшипниковых узлов |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Вынут ротор в сборе с подшипниками |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Снят первый подшипник |  |  |  |  | 1
|  | O | Снят второй подшипник |  |  |  |  | 1
|  | O | Установлен первый подшипник |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Установлен второй подшипник |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Установлен ротор в сборе с подшипниками |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Установлены щиты подшипниковых узлов |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Установлен вентилятор |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Установлен ограждающий кожух |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Зазоры в крышках электродвигателя проверены и соответствуют ПТЭ |  |  |  |  | 1
|  | O | Проверена целостность обмоток (мультиметр) |  |  |  |  | 1
|  | O | Произведена проверка сопротивления изоляции обмоток ( мегаомметр) |  |  |  |  | 1
|  | O | Ротор вращается от руки |  |  |  |  | 1
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion C | Total Mark | 25
C1 | Монтаж электроустановки управления электроприводами конвейерной линии
|  | O | Использование защитных средств (костюм шахтерский, сапоги резиновые для шахтеров, каска, защитные очки, перчатки). |  | 1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места во время работы (уборка мусора в урну и инструмента в ящик стола). |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе т.е. не разбросаны по полу.1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места после работы ( убран мусор, инструменты убраны в тулбокс). |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  |  | 0.5
|  | O | Отсутствие травмооасных действий и травм. |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, инородные предметы (глаза, руки) |  |  | 0.5
|  | O | 4 час 00 минут схема работоспособна - проверена включением |  | Испытания проведены корректно с соблюдением ТБ |  |  | 1.5
|  | O | Корректный выбор вводного кабеля. |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  |  | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников к силовым разъемам |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  |  | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников цепи управления и сигнализации |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  |  | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников к КП1 и КП2 |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  |  | 0.5
|  | O | Маркировка проводников управления, сигнализации, нагрузки |  | Каждый не промаркированный - минус 0,25 балла |  |  | 0.5
|  | O | Дополнительные расходные материалы |  | Участник не запросил дополнительных расходных материалов |  |  | 0.5
|  | O | ЩУ Повреждение оборудования |  | Не сорвана резьба, шлицы, нет механических повреждений. За каждое нарушение - минус 0,25 балла |  |  | 0.5
|  | O | ЩУ Разделение цепей управления и нагрузки |  | Питание с разных автоматических выключателей |  |  | 0.5
|  | O | ЩУ Защита проводников от механических повреждений на вводе |  | Установлены сальники, вход кабелей в двойной изоляции |  |  | 0.5
|  | O | ЩУ Маркировка оборудования |  | Все оборудование корректно промаркировано, знаки ЭБ. За каждое нарушение - минус 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | ЩУСечения проводников ЩУ |  | Коммутация щита до вводов автоматических выключателей - 2,5, 4, 6 мм² За каждое нарушение - минус 0,25 балла |  |  | 0.5
|  | O | ЩУ Маркировка зажимов и проводников |  | Зажимы и проводники корректно промаркированы. За каждое нарушение - минус 0,50 балла |  |  | 0.5
|  | O | ЩУПП Повреждение оборудования |  | Не сорвана резьба, шлицы, нет механических повреждений. За каждое нарушение - минус 0,25 балла |  |  | 0.5
|  | O | ЩУПП Защита проводников от механических повреждений на вводе |  | Установлены сальники, вход кабелей в двойной изоляции |  |  | 0.5
|  | O | ЩУПП Маркировка оборудования |  | Все оборудование корректно промаркировано, знаки ЭБ. За каждое нарушение - минус 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | ЩУПП Сечения проводников ЩУ |  | Коммутация щита до силовых вводов - 2,5, 4, 6 мм² За каждое нарушение - минус 0,25 балла |  |  | 0.5
|  | O | ЩУПП Маркировка проводников |  | Проводники корректно промаркированы За каждое нарушение - минус 0,50 балла |  |  | 0.5
|  | O | ЩУПП Вкл. Ввод 3P QF ЩУ |  | Световая индикация наличия фаз Ж-З-К. Сигнальные лампы НL1,НL2,НL3. |  |  | 0.5
|  | O | ЩУПП Вкл. 1P QF (ЩУ) |  | Включение оборудования (ПЛР , УПП1, УПП2 цепей управления) |  |  | 0.5
|  | O | ЩУПП Напряжение на щите УПП |  | Отсутствуют короткие замыкания, специфичный запах нагрева проводов, посторонние шум |  |  | 0.5
|  | O | ЩУПП Напряжение на щите ПРН1 |  | Отсутствуют короткие замыкания, специфичный запах нагрева проводов, посторонние шумы |  |  | 0.3
|  | O | ЩУПП Напряжение на щите ПРН2 |  | Отсутствуют короткие замыкания, специфичный запах нагрева проводов, посторонние шумы |  |  | 0.3
|  | O | ЩУПП Нажатие SB1.1 или SB2.1 =>Звонок 3раза(2ГЦ) Выдержка 5с. М1 запускается. НL2 мигает с частотой 2ГЦ |  | Корректная работа. Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.5
|  | O | Настройки УПП1 соответствуют конкурсному заданию |  |  |  |  | 0.5
|  | O | УПП1: включилась индикация ТОR => Звонок 3раза(1ГЦ) Выдержка 5с. М2 запускается. НL3 мигает с частотой 2ГЦ. |  | Корректная работа. Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.5
|  | O | Настройки УПП2 соответствуют конкурсному заданию |  |  |  |  | 0.3
|  | O | УПП1: включена индикация ТОR => Лампа НL2 горит не мигая. |  | Корректная работа ПР. Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.25
|  | O | УПП2: включена индикация ТОR => Лампа НL3 горит не мигая. |  | Корректная работа ПР. Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.25
|  | O | Нажатие SB1.2 =>М1 останавливается, М2 останавливается. |  | Корректная работа. Соответствует конкурсному заданию. |  |  | 0.5
|  | O | Нажатие SB2.2 =>М2останавливается, М1 продолжает работу |  | Корректная работа. Соответствует конкурсному заданию. |  |  | 0.5
|  | O | Запуск и остановка М1 и М2 осуществлены с заданными параметрами плавного пуска/останова. |  | Настройки УПП1 соответствуют конкурсному заданию |  |  | 0.5
|  | O | Настройки УПП2 соответствуют конкурсному заданию |  |  |  |  | 0.3
|  | O | Проводники и подключения в элементах Элемент 1 Проверяются наличие и соответствие сечению наконечников, отсутствие видимой меди. |  |  |  |  | 0.3
|  | O | Проводники и подключения в элементах Элемент 2 надежность затяжки проводника, отсутствие повреждений, сращиваний, провода и кабели |  |  |  |  | 0.3
|  | O | Проводники и подключения в элементах Элемент 3 заходят в оборудование в двойной изоляции, внешняя оболочка ровно обрезана |  |  |  |  | 0.3
|  | O | Проводники и подключения в элементах Элемент 4 |  |  |  |  | 0.3
|  | O | Проводники и подключения в элементах Элемент 5 |  |  |  |  | 0.3
|  | O | Подключение элементов управления и нагрузки в ЩУ и ЩУПП |  | За каждый не подключенный элемент - минус 0,5 балла |  |  | 0.3
|  | O | Включение SB1.1 или SB2.1 => три звонка(частота 2ГЦ), после чего, с выдержкой времени 5с ,запускается двигатель М1. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 1
|  | O | Сигнал от УПП1=> раздаётся три звонка (частота 1 ГЦ), затем, с выдержкой времени 5с, запускается двигатель М2. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.8
|  | O | Сигнальная лампа НL2 горит , когда двигатель М1 вышел на номинальное рабочее напряжение |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.4
|  | O | Сигнальная лампа НL3 горит , когда двигатель М2 вышел на номинальное рабочее напряжение |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.4
|  | O | Сигнальная лампа НL2 в режиме плавного пуска/останова двигателя М1 мигает с частотой 2ГЦ. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.4
|  | O | Сигнальная лампа НL3 в режиме плавного пуска/останова двигателя М2 мигает с частотой 2ГЦ. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.4
|  | O | Нажатие SB1.2 => М1 останавливается, М2 останавливается |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.8
|  | O | Нажатие SB2.2 => М2 останавливается, М1 продолжает работу. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.8
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion D | Total Mark | 11
D1 | Подключение светильника ЛСР (К) – 1С 10Вт 220В к пускателю ПРН 63А
|  | O | Использование защитных средств (костюм шахтерский, сапоги резиновые для шахтеров, каска, защитные очки, перчатки). |  | 1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места во время работы (уборка мусора в урну и инструмента в ящик стола). |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе т.е. не разбросаны по полу.1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места после работы ( убран мусор, инструменты убраны в тулбокс). |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  |  | 0.5
|  | O | Отсутствие травмооасных действий и травм. |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, инородные предметы (глаза, руки) |  |  | 0.5
|  | O | 1 час 00 минут подключен светильник верно(проверка включением с первого раза). |  | Испытания проведены корректно с соблюдением ТБ |  |  | 1.5
|  | O | Проведен визуальный осмотр оборудования |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Проведена проверка кабеля мультиметром |  |  |  |  | 1
|  | O | Колодка подключений вскрыта |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Проведен правельный замер длинны кабеля |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Кабель разделан с одного конца |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Кабель введен на клеммы светильника и закреплен на вводе |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Верно составлена схема подключения |  |  |  |  | 1
|  | O | Проведен правельный замер длинны кабеля |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Кабель разделан со второго конца |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Токоведущие жилы подключены к ПРН 63А, согласно составленной схеме |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Проверен монтаж электрической схемы |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Напряжение подано на светильник |  |  |  |  | 1
Sub+A103:L103 Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion E | Total Mark | 16
E1 | Ремонт гибких экранированных силовых кабелей с резиновой изоляцией напряжением 6 кВ комплектом 3М3123
|  | O | Использование защитных средств (костюм шахтерский, сапоги резиновые для шахтеров, каска, защитные очки, перчатки). |  | 1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места во время работы (уборка мусора в урну и инструмента в ящик стола). |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе т.е. не разбросаны по полу.1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места после работы ( убран мусор, инструменты убраны в тулбокс). |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  |  | 0.5
|  | O | Отсутствие травмооасных действий и травм. |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, инородные предметы (глаза, руки) |  |  | 0.5
|  | O | 3 часа 30 мин.муфта установлена с проверкой мегоомметром |  | Испытания проведены корректно с соблюдением ТБ |  |  | 1.5
|  | O | Верно определено место повреждения кабеля |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Удалена оболочка кабеля и проведена обработка под конус |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Отогнуты заземляющие и вспомогательные жилы. |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Разрезаны жилы и надвинута холодноусаживаемая трубка-кожух |  |  |  |  | 1
|  | O | Удалён полупроводящий экран с трех токопроводящих жил и удалена первичная изоляция со всех жил |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Обработана под конус первичная изоляция на трех токопроводящих жилах |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Произведена очистка изоляции жил от остатков полупроводящего экрана |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Соединены жилы обжимными гильзами и очищена поверхность |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Намотана на каждую соединительную гильзу в один слой с половинным перекрытием лента Scotch™ 13 |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Намотана в 7 слоев лента Scotch™ 23 с половинным перекрытием на гильзу и первичную изоляцию |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Намотана в 2 слоя лента Scotch™ 13 с половинным перекрытием на жилы, начиная и заканчивая с заходом на 20 мм на полупроводящий экран |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Уложены жилы заземления параллельно основным жилам и соединены с обжимными гильзами |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Изолированы соединители вспомогательных жил |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Наложена поверх соединителя жилы заземления в 2 слоя лента Scotch™ 13 |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Скручены сращиваемые жилы |  |  |  |  | 1
|  | O | Намотана вокруг жил в два слоя лента Scotch™ 13 |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Очищены части внешней оболочки кабеля и зашкурена внешняя оболочка кабеля. |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Намотана поверх места сращивания в один слой резиново-мастичную лента Scotch™ 2228 |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Надвинута холодноусаживаемая трубка-кожух поверх места сращивания кабеля |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Намотана поверх (трубки-кожух) места сращивания в четыре слоя с половинным перекрытием износостойкая лента Scotch™ 22 |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Собоих концов кабеля удалена оболочка на 100мм. |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Собоих концов кабеля жилы разведены для замера мегаомметром |  |  |  |  | 1
Sub+A103:L103 Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion F | Total Mark | 20
F1 | Поиск неисправностей в электроустановке управления электроприводами конвейерной линии
|  | O | Использование защитных средств (костюм шахтерский, сапоги резиновые для шахтеров, каска, защитные очки, перчатки). |  | 1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места во время работы (уборка мусора в урну и инструмента в ящик стола). |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе т.е. не разбросаны по полу.1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места после работы ( убран мусор, инструменты убраны в тулбокс). |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  |  | 0.5
|  | O | Отсутствие травмооасных действий и травм. |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, инородные предметы (глаза, руки) |  |  | 0.5
|  | O | 1 час 30 мин. Найдены все неисправности, схема работоспособна (проверка включением с первого раза). |  | Испытания проведены корректно с соблюдением ТБ |  |  | 1.5
|  | O | Проведен визуальный осмотр |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Стенд отключен от напряжения |  |  |  |  | 0.5
|  | O | Напряжения нет по приборам |  |  |  |  | 1
|  | O | Неисправность №1 - найдена верно |  |  |  |  | 1
|  | O | Неисправность №2 - найдена верно |  |  |  |  | 1
|  | O | Неисправность №3 - найдена верно |  |  |  |  | 1
|  | O | Неисправность №4 - найдена верно |  |  |  |  | 1
|  | O | Неисправность №5 - найдена верно |  |  |  |  | 1
|  | O | Неисправность №6 - найдена верно |  |  |  |  | 1
|  | O | Неисправность №7 - найдена верно |  |  |  |  | 1
|  | O | Неисправность №8 - найдена верно |  |  |  |  | 1
|  | O | Неисправность №9 - найдена верно |  |  |  |  | 1
|  | O | Неисправность №10 - найдена верно |  |  |  |  | 1
|  | O | Выполнен устный отчет с заполнением схемы |  |  |  |  | 1.5
|  | O | Неисправности устранены |  |  |  |  | 1.5
|  | O | Проведен визуальный осмотр электрической схемы |  |  |  |  | 1
|  | O | Напряжение подано |  |  |  |  | 0.5

## Sheet2
A4 landscape spreadsheet v1.1

## Sheet3
A4 landscape spreadsheet v1.1