## CIS Marking Scheme Import
Skill name
Электрослесарь подземный
|  |  | Criteria | Mark
|  | 1 | Монтаж электроустановки управления электроприводами конвейерной линии. | 25
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion A | Total Mark | 25
1 | Здоровье и безопасность.
|  |  | Использование защитных средств (костюм шахтерский, сапоги резиновые для шахтеров, каска, защитные очки, перчатки). |  | 1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.50
|  |  | Содержание рабочего места во время работы (уборка мусора в урну и инструмента в ящик стола). |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе т.е. не разбросаны по полу.1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин. |  |  | 0.50
|  |  | Содержание рабочего места после работы ( убран мусор, инструменты убраны в тулбокс). |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  |  | 0.50
|  |  | Отсутствие травмооасных действий и травм. |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, инородные предметы (глаза, руки) |  |  | 0.50
Время выполнения работы
|  |  | 4 час 00 минут схема работоспособна - проверена включением |  | Испытания проведены корректно с соблюдением ТБ |  |  | 1.5
Технология выполнения операций
|  |  | Корректный выбор вводного кабеля. |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  |  | 0.50
|  |  | Корректный выбор проводников к силовым разъемам |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  |  | 0.50
|  |  | Корректный выбор проводников цепи управления и сигнализации |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  |  | 0.50
|  |  | Корректный выбор проводников к КП1 и КП2 |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  |  | 0.50
|  |  | Маркировка проводников управления, сигнализации, нагрузки |  | Проводники управления, сигнализации нагрузки корректно промаркированы. |  |  | 0.50
|  |  | Дополнительные расходные материалы |  | Участник не запросил дополнительных расходных материалов |  |  | 0.50
ЩУ:
|  |  | Повреждение оборудования |  | Не сорвана резьба, шлицы, нет механических повреждений. |  |  | 0.50
|  |  | Разделение цепей управления и нагрузки |  | Питание с разных автоматических выключателей |  |  | 0.50
|  |  | Защита проводников от механических повреждений на вводе |  | Установлены сальники, вход кабелей в двойной изоляции |  |  | 0.50
|  |  | Маркировка оборудования |  | Все оборудование корректно промаркировано, знаки ЭБ. |  |  | 0.50
|  |  | Сечения проводников ЩУ |  | Коммутация щита до вводов автоматических выключателей - 2,5, 4, 6 мм² |  |  | 0.50
|  |  | Маркировка зажимов и проводников |  | Зажимы и проводники корректно промаркированы. |  |  | 0.50
ЩУПП:
|  |  | Повреждение оборудования |  | Не сорвана резьба, шлицы, нет механических повреждений. |  |  | 0.50
|  |  | Защита проводников от механических повреждений на вводе |  | Установлены сальники, вход кабелей в двойной изоляции |  |  | 0.50
|  |  | Маркировка оборудования |  | Все оборудование корректно промаркировано, знаки ЭБ. |  |  | 0.50
|  |  | Сечения проводников ЩУ |  | Коммутация щита до силовых вводов - 2,5, 4, 6 мм² |  |  | 0.50
|  |  | Маркировка проводников |  | Проводники корректно промаркированы |  |  | 0.50
|  |  | Вкл. Ввод 3P QF ЩУ |  | Световая индикация наличия фаз Ж-З-К. Сигнальные лампы НL1,НL2,НL3. |  |  | 0.50
|  |  | Вкл. 1P QF (ЩУ) |  | Включение оборудования (ПЛР , УПП1, УПП2 цепей управления) |  |  | 0.50
|  |  | Напряжение на щите УПП |  | Отсутствуют короткие замыкания, специфичный запах нагрева проводов, посторонние шум |  |  | 0.50
|  |  | Напряжение на щите ПРН1 |  | Отсутствуют короткие замыкания, специфичный запах нагрева проводов, посторонние шумы |  |  | 0.30
|  |  | Напряжение на щите ПРН2 |  | Отсутствуют короткие замыкания, специфичный запах нагрева проводов, посторонние шумы |  |  | 0.30
|  |  | Нажатие SB1.1 или SB2.1 =>Звонок 3раза(1ГЦ) Выдержка 2с. М1 запускается. НL4 мигает с частотой 2ГЦ |  | Корректная работа. Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.50
[5 empty] | Настройки УПП1 соответствуют конкурсному заданию |  |  | 0.50
|  |  | УПП1: включилась индикация ТОR => Звонок 3раза(1ГЦ) Выдержка 5с. М2 запускается. НL4 мигает с частотой 2ГЦ. |  | Корректная работа. Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.50
[5 empty] | Настройки УПП2 соответствуют конкурсному заданию |  |  | 0.30
|  |  | УПП1 и УПП2: включена индикация ТОR => Лампа НL4 горит не мигая. |  | Корректная работа ПР. Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.50
|  |  | Нажатие SB1.2 =>М1 останавливается, М2 останавливается. |  | Корректная работа. Соответствует конкурсному заданию. |  |  | 0.50
|  |  | Нажатие SB2.2 =>М2останавливается, М1 продолжает работу |  | Корректная работа. Соответствует конкурсному заданию. |  |  | 0.50
|  |  | Запуск и остановка М1 и М2 осуществлены с заданными параметрами плавного пуска/останова. |  | Настройки УПП1 соответствуют конкурсному заданию |  |  | 0.50
[5 empty] | Настройки УПП2 соответствуют конкурсному заданию |  |  | 0.30
Проводники и подключения в элементах:
|  |  | Элемент 1 |  | Проверяются наличие и соответствие сечению наконечников, отсутствие видимой меди. |  |  | 0.30
|  |  | Элемент 2 |  | надежность затяжки проводника, отсутствие повреждений, сращиваний, провода и кабели |  |  | 0.30
|  |  | Элемент 3 |  | заходят в оборудование в двойной изоляции, внешняя оболочка ровно обрезана |  |  | 0.30
|  |  | Элемент 4 |  |  |  |  | 0.30
|  |  | Элемент 5 |  |  |  |  | 0.30
|  |  | Подключение элементов управления и нагрузки в ЩУ и ЩУПП |  | Подключение выполненно в полном объеме |  |  | 0.30
Программирование ЩУ
|  |  | Включение SB1.1 или SB2.1 => три звонка(частота 1ГЦ), после чего, с выдержкой времени 2с ,запускается двигатель М1. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 1.00
|  |  | Сигнал от УПП1=> раздаётся два звонка (частота 1 ГЦ), затем, с выдержкой времени 5с, запускается двигатель М2. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.80
|  |  | Сигнальная лампа НL4 горит , когда оба двигателя вышли на номинальное рабочее напряжение |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.80
|  |  | Сигнальная лампа НL4 в режимах плавного пуска/останова мигает с частотой 2ГЦ. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.80
|  |  | Нажатие SB1.2 => М1 останавливается, М2 останавливается |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.80
|  |  | Нажатие SB2.2 => М2 останавливается, М1 продолжает работу. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  |  | 0.80

## Sheet2
A4 landscape spreadsheet v1.1

## Sheet3
A4 landscape spreadsheet v1.1